一种高分子量高密度聚乙烯材料在

磷化工厂区排水管网中的应用研究

余顺龙 蔡礼斌

云南三环中化化肥有限公司

# 摘要：本研究采用高分子量高密度聚乙烯（HMWHDPE）双波峰加筋增强缠绕结构壁排水管进行替换改造。工程运行表明，新材料具备优异的耐腐蚀性与结构强度，彻底解决了管网渗漏及不明渗水问题，显著提升了雨水收集效率与环保合规性，并大幅降低运维成本。该材料在具有腐蚀性化工地下排水场景中具有良好的适用性，可为同类企业管网升级提供参考。

关键词：雨水管网改造 高分子量高密度聚乙烯 雨污分流 防渗

0 引言

《长江保护法》正式实施后，国家将长江流域总磷污染治理作为水环境防控核心任务，“三磷”行业专项排查整治实现常态化、全覆盖，监管重点聚焦企业雨污分流成效、初期雨水收集处理、管网防渗及地下水污染防控等关键环节[1]。生态环境部相关文件明确要求，磷化工企业必须完善雨水收集管网，杜绝含磷雨水渗漏、混流，确保废水与雨水规范收集、达标处置，全面压实企业水污染防治主体责任[2]。在此监管形势下，厂区很多老旧雨水管网已无法满足现行环保标准与规范要求，管网改造成为磷化工企业防控环境风险、筑牢环保基础的刚需工程。

本次研究对象为某中型磷化工企业，厂区主要从事硫酸、磷肥及磷酸盐相关产品生产，初期雨水管网全线采用钢筋混凝土排水管，囊括了硫酸、磷酸生产单元、磷铵合成装置、厂区主干交通干道以及化学品存储罐区。经现场排查，原有混凝土管网运行二十年来，受磷化工特殊工况影响，出现多项突出问题：

- 管材腐蚀破损严重：磷化工厂区雨水多夹带磷酸粉尘、微量酸性物料，呈弱酸性，而混凝土为碱性多孔材料，酸性介质长期渗透会溶解水泥石、破坏内部结构，同时硫酸盐类物质与混凝土反应产生膨胀应力，加剧管壁开裂、剥落[3]。部分管段出现明显裂缝、露骨、破洞，结构完整性大幅下降。

- 接口密封失效，渗漏问题突出：混凝土管采用水泥砂浆抹带刚性接口，抗沉降能力差，厂区局部软土地基不均匀沉降导致接口错位、开裂，既出现管内雨水外渗污染土壤与地下水，又存在地下水、土壤水渗入管网，造成渗水来源不明，干扰雨水收集与回用计量，违背雨污分流管控要求[4]。

- 运维难度大，成本居高不下：混凝土管内壁粗糙，易附着磷渣、粉尘等杂质，淤积堵塞频发，每年需多次清淤疏通；破损点分散且隐蔽，受空间限制，维修难度大、周期长，安全风险高，运维成本持续偏高。

- 环境风险突出：含磷雨水渗漏极易造成周边土壤总磷超标，触碰环保监管红线，同时不明渗水无法溯源，存在应急处置与日常管理双重风险，不符合“三磷”整治闭环管理要求。

本研究通过在雨水管网改造中应用高分子量高密度聚乙烯材料管材，重点验证其在磷化工腐蚀工况下的应用效果，彻底解决管网破损、不明渗水及外排风险，保障管网整体密闭完好，提升管网耐腐蚀、抗沉降性能，延长使用寿命，夯实企业环保管理基础，满足《长江保护法》及“三磷”常态化监管新标准、新规范，消除潜在管理风险、应急风险与使用风险。

1 高分子量高密度聚乙烯技术特性分析

本次改造选用的高分子量高密度聚乙烯（HMWHDPE）双波峰加筋增强缠绕结构壁排水管，是一种平均分子量高于普通HDPE的聚乙烯材料，其性能较传统HDPE有显著提升。针对磷化工厂区弱酸性腐蚀、地基不均匀沉降、重载碾压等特殊工况，相比传统混凝土管具备多重不可替代的优势[5]。

## （1） 耐化学腐蚀性能

HMWHDPE基材分子量远超普通HDPE，化学稳定性极强，可耐受pH值2-12的酸碱介质长期侵蚀，针对磷化工厂区弱酸性初期雨水、含磷粉尘及土壤中的盐分、硫酸盐等腐蚀介质，具备良好的抗腐蚀、抗老化能力，不生锈、不降解、不被侵蚀，能够耐受多种腐蚀性介质，从根源上解决混凝土管材易被酸性介质腐蚀破损的痛点[6]。管材无电化学腐蚀特性，适配厂区地下复杂土壤环境，长期使用性能稳定。根据标准要求，管材内层壁在氯化钠溶液、硝酸溶液、氢氧化钠溶液等化学试剂中浸泡后，质量变化可控制在±0.1～±0.3mg/cm²的范围内。

## （2） 双波峰结构，高环刚度与高柔韧性兼具

管材采用双波峰加筋缠绕成型工艺，外壁双层波浪加强筋搭配内部支撑结构，形成中空力学结构，环刚度可达到SN8-SN16等多个等级，可承受厂区道路重载碾压、深覆土外部压力，不易变形、塌陷；同时管材具备优异的柔性，环柔性达标率100%，可适应厂区软土地基不均匀沉降、轻微地震等工况，不会出现刚性混凝土管的开裂、错位问题，适配磷化工厂区复杂地质条件[7]。

表1 双波峰加筋缠绕管材等级性能表

| 公称环刚度等级 | 环刚度标准值（kN/m²） | 核心承载能力 |
| --- | --- | --- |
| SN8 | ≥8 | 可承受浅覆土（≤3m）外部压力，可抵御小型车辆碾压，不易变形 |
| SN10 | ≥10 | 可承受中深覆土（3-5m）外部压力，可抵御中型车辆碾压，抗塌陷能力较强 |
| SN12.5 | ≥12.5 | 可承受深覆土（5-8m）外部压力，可抵御重型车辆碾压，抗变形能力优异 |
| SN16 | ≥16 | 可承受深层覆土（≥8m）外部压力，可抵御重型设备碾压，抗塌陷、抗变形能力极强 |

## （3） 密封性能可靠

管材采用橡胶圈密封承插连接方式，密封性能远超混凝土管刚性接口，经闭水试验检测无渗漏，既杜绝含磷雨水外渗污染土壤和地下水，又阻断地下水渗入管网，彻底解决原有管网渗水来源不明的难题，完成满足雨污分流防渗要求[8]。

## （4） 水力性能优良，运维便捷

管材内壁光滑，曼宁粗糙系数仅为0.009，水流阻力小，通流量较同管径混凝土管提升30%-50%以上，且内壁不结垢、不吸附杂质，有效减少管网淤积堵塞，无需频繁清淤[9]。同时管材重量轻，仅为同规格混凝土管的1/10左右，运输、吊装、安装便捷，局部改造施工对厂区生产干扰小，后期维修更换成本低。

## （5） 使用寿命长，全生命周期性价比高

HMWHDPE管材正常使用年限可达50年以上，远超混凝土管30年左右的使用寿命，且期间无需大规模维修，全生命周期内材料成本、运维成本、维修成本综合投入远低于传统混凝土管，适配工业厂区长期稳定运行需求[10]。

2 雨水管网改造施工工艺要点

结合磷化工厂区雨污分流工程项目的施工特性，HMWHDPE双波峰加筋增强缠绕管采用“沟槽开挖-基础处理-管道敷设-接口连接-闭水试验-沟槽回填”标准化施工流程，重点把控关键施工环节，保障工程质量。

## （1） 拆除原有管道

施工前全面排查厂区地下管线，精准定位原有雨水管网破损点、走向及埋深，避开生产工艺管线、电缆等关键设施，施工路径为不改变原有管道路径，在开挖的过程中拆除原有管道和检查井。

## （2） 沟槽开挖与地基处理

采用机械开挖与人工清底相结合的方式，沟槽宽度按管径+0.6m控制，槽底预留30cm土层人工清理，开挖过程中严禁超挖，避免扰动基底原状土。针对厂区软土地基段，铺设15cm厚中粗砂垫层，垫层压实度≥90%，提升地基承载力，防止后期沉降。沟槽开挖过程中及时做好排水，避免槽底积水浸泡，保障地基稳定性。

## （3） 管材敷设与接口连接

HMWHDPE管材采用宽吊带吊装，严禁钢丝绳直接捆绑，防止管壁划伤；管道敷设遵循逆水流方向安装原则，由下游至上游逐节对接，严格控制管道坡度，确保雨水自流通畅。接口连接采用承插式电热熔连接工艺，连接前清理接口表面氧化层与杂质，标记插入深度，将电热熔套精准套入接口部位，按设备参数通电加热，待冷却固化后形成整体密封结构，每完成一个接口均做密封性检查，杜绝连接缺陷。

## （4） 闭水试验与沟槽回填

管材敷设完成后，要求分段进行闭水试验，浸泡24h后检测渗水量，确保无渗漏、无接口错位，验收合格后方可进行回填。沟槽回填采用分层夯实，管顶以下50cm范围内采用无杂质中粗砂回填，严禁混入石块、建筑垃圾；分层厚度≤15cm，压实度≥90%；管顶50cm以上采用厂区素土回填，道路下方路段增设压实层，防止地面沉降。

## （5） 新旧管网衔接处理

针对HMWHDPE管材与原有混凝土管衔接部位，采用设置检查井进行衔接，做好检查井与管材接口的密封处理，确保整个雨水管网系统密闭性达标，实现雨水有序收集、无混流、无渗漏。

3 应用成效分析

## （1） 环境风险防控成效

## 管材密封零渗漏，有效杜绝化工污水、污染雨水外泄，有效防控土壤与地下水污染风险。雨污分流系统稳定运行，实现雨水、污水分类收集完全契合《长江保护法》及“三磷”整治环保要求，企业环保合规性显著提升，消除了因管网渗漏引发的环保风险，助力化工园区环保达标与可持续发展。

## （2） 管网运行性能成效

HMWHDPE管材投入使用后，管网整体完整性、抗压性与抗沉降性能优异，厂区雨季排水通畅，无淤积堵塞现象，实现雨水有序收集与回用，雨污分流效果达标。对比原有混凝土管，管材耐腐蚀性优势凸显，运行12个月未出现腐蚀、变形、破损问题，稳定性远超传统管材。

## （3） 施工成本优化成效

HMWHDPE管材重量轻，运输与吊装成本降低，无需大型吊装设备。施工工艺简单，大幅缩短工期，减少对化工厂区正常生产的干扰。现场切割便捷，适配复杂管网布局，减少材料损耗，施工综合成本低。

## （4） 应用总结

作为在地下管网工程中应用的高分子新型管材，HMWHDPE双波峰加筋增强缠绕管完全适配磷化工厂区特殊腐蚀工况，各项性能指标均满足雨水管网改造的技术要求，改造工程的实际成效与预期目标一致。该管材的成功应用，为企业后续其他管网升级改造提供了技术参考，也验证了高分子环保管材在化工企业地下管网场景的推广价值。

4 结论

# 高分子量高密度聚乙烯（HMWHDPE）双波峰加筋增强缠绕结构壁排水管，凭借优异的耐化学腐蚀性、高环刚度、强柔韧性、密封零渗漏、水力性能优良及施工便捷等核心优势，完美适配化工厂雨污分流工程的特殊工况，有效解决了传统排水管材耐腐蚀差、易渗漏、易变形、运维成本高等痛点问题。通过实践表明，该管材在化工厂区的雨污分流工程中应用，兼具性能、施工、运维、环保多重效益，是化工厂区排水管网升级改造的理想管材。

参考文献

- 中华人民共和国长江保护法[S].2021.

- 生态环境部.长江“三磷”专项排查整治行动实施方案[Z].2021.

- 李刚.化工厂区混凝土排水管道腐蚀机理及修复技术[J].防腐保温技术,2022,30(2):45-48.

- 李建军.埋地排水管道渗漏成因及新型管材应用研究[J].市政技术,2021,39(8):67-70.

- T/CECS 10143—2021,高分子量高密度聚乙烯(HMWHDPE)双波峰缠绕结构壁排水管[S].北京:中国工程建设标准化协会,2021.

- 王志强.化工园区雨污分流管网管材选型对比分析[J].给水排水,2023,49(2):102-105.

- 张晓明.双波峰加筋增强缠绕结构壁管力学性能及工程应用[J].塑料工业,2022,50(3):12-16.

- 李丽.高分子量聚乙烯管材在酸性废水环境中的应用性能研究[J].中国给水排水,2022,38(10):112-116.

- GB50014-2021,室外排水设计标准[S].北京:中国计划出版社,2021.

- 李海涛.化工企业地下管网改造施工技术要点[J].化工设计通讯,2023,49(5):156-158.